高效过滤器的维护与保养

      大家在使用过滤器的过程中，要按照要求进行，以保证使用效果。所有的过滤器在使用一段日子后，因滤料表面捕集了灰尘，从而使过滤器的效率和阻力下降，影响了送风的洁净度，此时需要及时加以更换过滤器。下面来教大家对过滤器的维护与保养的方法：

     首先，安装方向必须正确：用波纹板组合过滤器在竖向安装时，波纹板必须垂直于地面；过滤器在竖向与框架之间的连接，严禁渗漏、变形、破损和漏胶等，安装后必须保证内壁清洁，无浮尘、油污、锈蚀及杂物等。

     接着，必须在安装现场拆开包装进行外观检查，内容包括：滤纸、密封胶和框架有无损坏；边长、对角线和厚度尺寸是否符合要求；框架有无毛刺和锈斑（金属框）；有无产品合格证，技术性能是否符合设计要求。然后按照国家标准《洁净室施工及验收规范》〔JGJ71-90〕的规定的方法进行检查，合格的应立即安装。

     最后，外框上箭头应和气流方向一致；当其垂直安装时，滤纸折痕方向应垂直于地面。当过滤器的阻力值大于450Pa时；或当出风面气流速度降到最低限度，即使更换粗效、中效过滤器后，气流速度仍不能增大；或当高效过滤器表面出现无法修补的渗漏情况，均须更换新的高效过滤器；如没有上述条件，一般可根据使用环境条件情况，1—2年更换一次。

为了充分发挥过滤器的作用，生物洁净室和医药洁净室，必须选用金属框体的过滤器，且其表面要不易生锈，不允许使用木框板的过滤器，以防产生细菌，影响产品的合格率。海宁正方过滤器材厂经营袋式过滤器、多袋式过滤器，折叠式(筒式)过滤器、钛棒过滤器、双(单)层过滤器、加温式过滤器、正压过滤器，有需要请与我公司相关客服人员联系。
	海宁市正方过滤设备器材厂
	

	生产地址：浙江省海宁市盐官镇桃园红旗路23号
	

	电话：0573-87016345
	

	传真：0573-87079277
	

	总经理：胡斌良
	

	手机：13819052345
	

	网 址： www.zjzfgl.com
	

	邮 箱： hbl@hnzhengfang.com
	

	QQ交流：549495590
	

	 
	

	 
	 

	火车路线：
	海宁站（特快）--30分钟内公司派车到站接待

	 
	海宁西站（动车）--45分钟内公司派车到站接待

	飞机路线：
	（1）杭州萧山机场—机场大巴--海宁站—30分钟内公司派车到站接待

	 
	（2）上海虹桥机场—虹桥高铁站—海宁动车西站—45分钟内公司派车到站接待

	高速公路路线：
	（1）杭浦高速—盐官出口下--5分钟内公司派车接待（高速出口离公司距离3公里）

	 
	（2）沪杭高速--王店出口下—右转往海宁方向驶入嘉海公路—大转盘直行往海宁方向驶入海宁大道--大转盘右转往杭州方向驶入01省道—驶入01省道第三个红绿灯到达郭店加油站---5分钟内公司排车接待（高速出口离公司距离30公里）


